## Лист1
Показатели назначения запорных клапанов 15нж22нж Ру 4,0 МПА
Рабочая среда:
Вода, воздух, пар, аммиак, масло, природный газ, среды, содержащие сероводород, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды, и другие среды по отношению к которым материалы, применяемые в клапанах, коррозионостойкие
Температура рабочей среды: от -196 до +565°С
Условия эксплуатации: УХЛ1
Направление подачи рабочей среды: одностороннее по маркировке на корпусе
Установочное положение клапана: управляющим органом вверх. Допускается отклонение от вертикали до 90° в любую сторону
Фланцевые присоединительные размеры по ГОСТ 54432-2011: исполнение Е
Присоединение к трубопроводу: под приварку, фланцевое
Материальное исполнение запорных клапанов 15нж22нж
1. Корпус: 12Х18Н9ТЛ
2. Седло: Стеллит
3. Диск: 12Х18Н9ТЛ
4. Гайка диска: 08Х18Н10
5. Шпиндель: 12Х18Н10Т
6. Шпилька: 08Х18Н10
7. Прокладка: 08Х18Н10+графит
8. Гайка: 08Х18Н10
9. Крышка: 12Х18Н9ТЛ
10. Набивка сальника: ТРГ
11. Ось откидного болта: 08Х18Н10
12. Втулка нажимная: 08Х18Н10
13. Откидной болт: 08Х18Н10
14. Крышка сальника: 12Х18Н9ТЛ
15. Гайка: Сталь 08Х18Н10
16. Гайка шпинделя: Латунь ЛС59-1
17. Маховик: 25Л
18. Гайка: Сталь 45
19. Редуктор: —
Клапан запорный стальной 15нж22нж
Габаритные размеры запорных клапанов 15нж22нж
Наименование | L | D0 | D | D1 | D2 | H | b | f | n | d | Масса, кг
Клапан (Вентиль) 15нж22нж Ду 15 | 130 | 120 | 95 | 65 | 39 | 235 | 14 | 4 | 4 | 14 | 4.4
Клапан (Вентиль) 15нж22нж Ду 20 | 150 | 140 | 105 | 75 | 50 | 275 | 14 | 4 | 4 | 14 | 5.5
Клапан (Вентиль) 15нж22нж Ду 25 | 160 | 160 | 115 | 85 | 57 | 285 | 14 | 4 | 4 | 14 | 6.7
Клапан (Вентиль) 15нж22нж Ду 32 | 180 | 180 | 135 | 100 | 65 | 300 | 16 | 4 | 4 | 18 | 9.6
Клапан (Вентиль) 15нж22нж Ду 40 | 200 | 200 | 145 | 110 | 75 | 355 | 16 | 4 | 4 | 18 | 13.8
Клапан (Вентиль) 15нж22нж Ду 50 | 230 | 240 | 160 | 125 | 87 | 360 | 17 | 4 | 4 | 18 | 20
Клапан (Вентиль) 15нж22нж Ду 65 | 290 | 280 | 180 | 145 | 109 | 400 | 19 | 4 | 8 | 18 | 28
Клапан (Вентиль) 15нж22нж Ду 80 | 310 | 320 | 195 | 160 | 120 | 430 | 19 | 4 | 8 | 18 | 38
Клапан (Вентиль) 15нж22нж Ду 100 | 350 | 360 | 230 | 190 | 149 | 480 | 21 | 4 | 8 | 22 | 52
Клапан (Вентиль) 15нж22нж Ду 125 | 400 | 400 | 270 | 220 | 175 | 550 | 25 | 4 | 8 | 26 | 70
Клапан (Вентиль) 15нж22нж Ду 150 | 480 | 400 | 300 | 250 | 203 | 610 | 27 | 4 | 8 | 26 | 117
Клапан (Вентиль) 15нж22нж Ду 200 | 600 | 400 | 375 | 320 | 259 | 650 | 35 | 4 | 12 | 30 | 160
Клапан (Вентиль) 15нж22нж Ду 250 | 730 | 400 | 445 | 385 | 312 | 680 | 39 | 4 | 12 | 33 | 280
Клапан (Вентиль) 15нж22нж Ду 300 | 850 | 420 | 510 | 450 | 363 | 720 | 42 | 5 | 16 | 33 | 420